АДМИНИСТРАЦИЯ

ОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Саянского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «01» октября 2021 г. | п. Орье | № 30-п |
| --- | --- | --- |

Об улучшении состояния источников

наружного противопожарного водоснабжения

на территории Орьевского сельского совета

и на прилегающей к ним территориях

на период 2021-2023 годы

В целях улучшения состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Орьёвского сельского совета в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.  Утвердить   инструкцию по организации учета и контроля состояния наружного противопожарного водоснабжения на территории Орьевского сельского совета (Приложение № 1).

2.  Утвердить План мероприятий по улучшению состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Орьевского сельского совета на период 2021-2023 годов (Приложение № 2).

3.   Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности, расположенным на территории Орьевского сельсовета на подведомственных объектах, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения   проводить два раза в год (весна, осень)инвентаризацию всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Орьевского  сельсовета независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты инвентаризации оформлять актом.

- принять меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, находящихся в их собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении;

- предоставить администрации Орьевского сельсовета перечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения и их техническое состояние.

- уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учёт их количества и технического состояния.

- оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026  «Цвета сигнальные. Знаки безопасности и разметка сигнальная».

- обеспечить подъезд (пирс) для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием размером 12х12 метров для установки  пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.. В зимнее время контролировать наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки для установки пожарных автомобилей от снега. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

- руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Орьевского сельсовета определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления осмотра их технического состояния.

- для обеспечения бесперебойного энергосбережения водонапорных башен, предназначенных для нужд пожаротушения, предусмотреть автономные резервные источники.

- водонапорные башни должны приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.

4.     Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его подписания, и относится к правоотношениям возникшими с 01.01.2021 года.

5.     Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

6. В связи с принятием настоящего Постановления , Постановление администрации Орьевского сельсовета от 10. 10. 2017 г. № 23 "О создании условий для забора воды в любое время года в целях пожаротушения из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах Орьевского сельсовета и на прилегающих к ним территориях", считать утратившим силу.

Глава муниципального образования                                                                       С.В. Базитов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

Орьевского сельского совета от

01. 10. 2021 года

Инструкция по организации учета и контроля состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории

Орьевского сельского совета

- Общие положения

Настоящая инструкция определяет порядок организации мероприятий по контролю за состоянием систем наружного противопожарного водоснабжения на территории,  порядок организации взаимодействия с пожарной охраной Саянского района,  службами по контролю за водопроводными системами на территории муниципального образования, а также с руководителями (иными уполномоченными должностными лицами) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся источники наружного противопожарного водоснабжения (далее НППВ).

Наличие и исправное состояние источников НППВ являются одним из решающих факторов, влияющих на успешное тушение пожара, спасение человеческих жизней и имущества.

Порядок взаимодействия между пожарной охраной и органами местного самоуправления далее (ОМСУ) по вопросам противопожарного водоснабжения определяется в заключённых соглашениях.

- Основные понятия

Абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения.

Безводный участок – участок местности с водоотдачей сети менее 10 л/с, либо расстояние до водоисточника более 500 метров.

Водозаборное сооружение – гидротехническое сооружение для забора воды из природного или искусственного источника с целью использования ее для нужд водоснабжения, пожаротушения.

Водоисточник – место естественного или искусственного скопления воды, используемой для водоснабжения.

Водопровод – система сооружений и устройств, доставляющая воду по трубам от водоисточника к месту потребления.

Водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Водопроводный узел – система сооружений и устройств, имеющая в своем составе насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для поддержания необходимых напоров в водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы максимального водопотребления.

Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.

Водонапорное сооружение (водонапорная башня) —  гидротехническое сооружение для создания подпора. Сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой с помощью пожарной колонки.

Источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

Колонка пожарная – устройство, предназначенное для открытия (закрытия) гидрантов и присоединения пожарных рукавов в целях отбора воды из водопроводных сетей во время пожаротушения.

Насосная стация – сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) – юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.

Производственные объекты – объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Рабочее давление – давление, при котором обеспечивается работоспособность гидранта.

Резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, железобетонные.

Специальный ключ для открытия гидранта – устройство с квадратной головкой на конце и рукояткой, расположенной в верхней части, которым может комплектоваться гидрант для открытия (закрытия) задвижки гидранта.

Штанга гидранта – стержень, проходящий через гидрант и соединяющий орган управления запорным устройством (центральный ключ колонки пожарной) с клапаном гидранта.

Шток гидранта – стержень, помещенный в кожух, находящийся с наружной стороны гидранта и предназначенный для открытия (закрытия) запорного устройства задвижки гидранта с помощью специального ключа.

Центральный ключ колонки – устройство Т-образного вида с квадратной головкой на конце и рукоятками, расположенными в верхней части, проходящее через КП и предназначенное для открытия клапана гидранта.

Общие сведения об источниках наружного противопожарного водоснабжения:

Нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрен порядок определения объемов расходования количества воды на проведение аварийно-спасательных работ (далее-АСР) связанные с тушением пожаров и взимания платы за потраченную (израсходованную) воду на нужды пожаротушения от водопроводной сети.

Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве.

Поддержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения, знание мест их точного расположения, характеристик, и умение грамотно их использовать – залог успешного тушения пожаров.

К источникам противопожарного водоснабжения относятся:

- пожарные водоемы (резервуары) и водонапорные башни;

- естественные водоемы, оборудованные подъездами и пирсами (площадками) для установки и забора воды пожарными автоцистернами, автонасосами и пожарными мотопомпами.

Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

Органами местного самоуправления поселений для целей пожаротушения должны создаваться условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности (в том числе создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях) в границах муниципального образования является расходным обязательством муниципального образования.

Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода должно быть обеспечено наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой.

На территории поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан должно быть обеспечено наличие запасов воды для целей пожаротушения.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение – при длине линий не свыше 200 метров.

При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ проводятся необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спасению имущества, в том числе используются при необходимости дополнительно имеющихся в наличии у собственника огнетушащие вещества. При этом личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара, ликвидации аварии, катастрофы, иной чрезвычайной ситуации, действовавшие в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного риска, от возмещения причиненного ущерба освобождаются.

Противопожарное водоснабжение, расположенное на территории поселений и организаций должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды наружного пожаротушения, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

Постоянная готовность водоисточников для успешного использования их на пожарах, при проведении аварийно-спасательных работ и занятий, обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий, а именно:

- точным учётом источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за источниками наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды;

- контролем за качеством приемки всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта.

Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом принятия мер против замерзания воды в них (пример путем установки второго утеплительного люка, и заполнения пространства между люками теплоизоляционным материалом). На сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 человек вместо гидрантов допускается установка стояков диаметром 80 мм с пожарными кранами.

Диаметр труб водопровода, в поселениях и на производственных объектах должен быть  в сельских поселениях – не менее 75 мм.

У  водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, расположенных на территории поселений и организаций, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

В сельских районах при отсутствии водопровода для пожаротушения зданий функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3 должен быть предусмотрен пожарный водоем или резервуар, обеспечивающий тушение пожара в течение трех часов.

Пожарные резервуары или искусственные водоемы должны быть размещены из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

- при наличии автонасосов – 200 метров;

- при наличии мотопомп – 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 метров.

Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости – не менее 10 метров.

Резервуары и баки с запасами воды на цели пожаротушения должны быть оборудованы устройствами для измерения уровня воды, находящегося в них.

Контроль за состоянием пожарных водоемов.

При проверке  пожарных водоемов необходимо проверить:

- наличие подъездов с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 × 12 метров;

- отсутствие факта использования для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники;

- превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 метров;

- расположение пирса (должно быть не выше 5 метров от уровня горизонта нижних вод и выше горизонта высоких вод не менее чем на 0,7 метра);

- оборудование пирса отводными лотками (для расположения всасывающих рукавов);

- наличие и состояние заборных горловин, люков водоемов (исправность, наличие утеплителя);

- соответствие фактического уровня наполнения водоема заявленному;

- наличие указателей, соответствие координат на указателе фактическому расположению пожарного водоема в случае неверно указанных координат расположения необходимо произвести корректировки в справочнике, схемах и планшетах, водоисточников, а так же поставить в известность представителя;

- наличие поясняющих надписей (объем водоема, ответственный за хранение ключей и номер его телефона, в случае наличия ограждения водоема).

Примечание.

Ширина настила площадки (пирса) должна быть не менее 4,5-5 метров, с уклоном в сторону берега и иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7-0,8 метра.

На расстоянии 1,5 метра от продольного края площадки (пирса) укладывают и укрепляют упорный брус сечением не менее 25 × 25 сантиметров.

Из каждого водоема должен быть обеспечен забор воды одновременно не менее чем двумя пожарными насосами (по возможности с разных сторон). В случае если непосредственный забор из пожарного водоема насосами пожарного автомобиля не возможен или затруднен, необходимо оборудовать водоем приемными колодцами (объемом 3 – 5 куб. м), соединенными с водоемом трубой диаметром не менее 200 миллиметра. При этом на соединительном трубопроводе, перед колодцем необходимо предусматривать установку задвижки, расположенную под утепленной крышкой водоема.

Контроль за состоянием водонапорных башен.

При проверке водонапорных башен необходимо проверить:

- герметичность емкости, наличие и целостность утеплителя;

- наличие резервного источника питания (энергоснабжения);

- предусмотрен ли забор воды на иные цели (производственные, хозяйственно - питьевые);

- состояние подъезда к башне;

- наличие и работоспособность приспособления (включая установленные на водопроводном узле гидранты) для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

- поочередное общее профилактическое обслуживание сооружений и устройств водопроводных сетей два раза в год.

- ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения в течение суток с момента обнаружения неисправности. Об обнаруженной неисправности и окончании ремонта гидранта  ОМСУ обязана поставить в известность местное подразделение пожарной охраны;

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления.

Порядок проведения, дата начала мероприятий по проверке состояния источников НППВ, и сроки проведения определяются решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ПБ) соответствующего муниципального образования.

КЧС и ПБ по рассмотрению вопросов о текущем состоянии источников НППВ может инициироваться (по необходимости) территориальным ОНД и ПР соответствующего муниципального образования.

Решение КЧС и ПБ по рассмотрению вопросов о текущем состоянии источников НППВ в обязательном порядке должно доводиться до должностных лиц подразделения местной пожарной охраны.

Решением КЧС и ПБ должны быть определены:

- начало, сроки и порядок проведения проверок состояния источников НППВ;

- состав комиссии по проверке состояния систем наружного противопожарного водоснабжения;

- форма Акта проверки состояния систем наружного противопожарного водоснабжения и сроки предоставления Акта в местный пожарно-спасательный гарнизон и ОНД и ПР;

- итоги предыдущей проверки состояния источников НППВ в муниципальном образовании.

По окончании проведенной проверки состояния источников НППВ ОМСУ направляют Акт проверки состояния систем наружного противопожарного водоснабжения в МПСГ и, по согласованию, в ОНД и ПР.

Приложением к Акту проверки состояния систем наружного противопожарного водоснабжения является Реестр источников противопожарного водоснабжения. В Реестре источников противопожарного водоснабжения указываются все виды водоисточников находящиеся в населенном пункте, в сельсоветах входящих в состав муниципального образования.

В случае выявления в ходе проверки большого количества неисправных источников НППВ, ранее не установленных безводных участков, районов (существенное снижение уровня противопожарной защиты населения и территорий) проводится заседание КЧС и ПБ с рассмотрением вопросов о восстановлении противопожарной защиты территорий в части противопожарного водоснабжения.

О принятом решении прошу уведомить надлежащим образом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению

Администрации

Орьевского сельсовета

от 01.10.2021г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ  ИСТОЧНИКОВ НАРУЖНОГО

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НА ТЕРИИТОРИИ ОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НА ПЕРИОД 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения | 2 раза в год (весна и осень) | Администрация поселения; собственники (балансодержатели) источников наружного противопожарного водоснабжения . Начальник ПЧ-333 (по согласованию) |
| 2 | Разработка (актуализация) планов улучшения наружного противопожарного водоснабжения | март 2021 года | Администрация поселения; начальник ПЧ-333 (по согласованию) |
| 3. | Проведение инвентаризации состояния источников наружного противопожарного водоснабжения | июнь 2021 года | Администрация поселения; собственники (балансодержатели) источников наружного противопожарного водоснабжения, начальник ПЧ-333 (по согласованию) |
| 4 | Создание и корректировка базы данных источников противопожарного водоснабжения с указанием технического состояния и балансодержателя | июнь 2021 года | Администрация поселения; начальник ПЧ-333 (по согласованию) |
| 5 | Проведение обслуживания и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения | в течение года (при необходимости) | Администрация поселения; собственники(балансодержатели) источников наружного противопожарного водоснабжения |
| 6. | Проведение мероприятий по подготовке источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в условиях отрицательных температур, а также обеспечению подъездов пожарной техники и забора воды из них в любое время года | в течение года (при необходимости) | Администрация поселения; собственники (балансодержатели) источников наружного противопожарного водоснабжения |
| 7 | Обеспечение информирования подразделений пожарной охраны об изменениях технического состояния источников противопожарного водоснабжения, состояния подъездных путей и разворотных площадок | в течение года (по необходимости) | Администрация поселения; собственники (балансодержатели) источников наружного противопожарного водоснабжения |
| 8. | обеспечить подъезд (пирс) для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием размером 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.. В зимнее время контролировать наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки для установки пожарных автомобилей от снега. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован. | постоянно | Администрация поселения; собственники (балансодержатели) источников наружного противопожарного водоснабжения |
| 9. | для обеспечения бесперебойного энергосбережения водонапорных башен, предназначенных для нужд пожаротушения, предусмотреть автономные резервные источники. | 2021-2023 г. | Администрация поселения; собственники (балансодержатели) источников наружного противопожарного водоснабжения |
| 10. | водонапорные башни должны приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. | октябрь 2021 г. | Администрация поселения; собственники (балансодержатели) источников наружного противопожарного водоснабжения |
| 11. | оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026 «Цвета сигнальные. Знаки безопасности и разметка сигнальная». | октябрь 2021 г. | Администрация поселения; собственники (балансодержатели) источников наружного противопожарного водоснабжения |