АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Саянского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018г. № 30-п

п.Орье

«О внесении изменений в постановление

администрации Орьевского сельсовета

№33-п от 10.12.2014 Об утверждении

схемы теплоснабжения на территории Орьевского сельсовета»

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом Орьевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Орьевского сельсовета №33-п от 10.12.2014 Об утверждении схемы теплоснабжения на территории Орьевского сельсовета.

1.1. Изложить приложение к постановлению администрации Орьевского сельсовета №33-п от 10.12.2014 Об утверждении схемы теплоснабжения на территории Орьевского сельсовета в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Саянского района adm-sayany.ru.

Глава Орьевского сельсовета С.В. Базитов

приложение

к постановлению администрации Орьевского

сельсовета

от «29» декабря 2018 года № 30-п

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА САЯНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**НА ПЕРИОД С 2013 ПО 2028 ГОД**

**(актуализация 2018 год)**

Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения.

Существующее положение в сфере производства,

передачи и потребления тепловой энергии.

п. Орье 2018г.

**ВВЕДЕНИЕ**

Объем и состав проекта соответствует Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения введенных в действие в соответствии с п.3 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154.

При актуализации учтены требования законодательства РФ, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

**ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения**

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и теплопотребляющих установок) ,экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории поселка Орье Саянского района Красноярского края существует централизованная система теплоснабжения.

В поселке имеется одна котельная, установленной мощностью 0,56Гкал/ч, подключенная нагрузка составляет 0,1944 Гкал/ч, наружные тепловые сети протяженностью 110 м.

Зона действия источника тепловой энергии, расположение тепловых сетей и потребителей тепловой энергии представлена в Приложении.

**Часть 2. Источник тепловой энергии**

**Котельная** построена в 1979 году, имеет один самосварной котел и один котел КВР-0,35, установленная мощность составляет 0,56 Гкал/ч и обеспечивает теплом школу и сельсовет.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Для подготовки исходной и подпиточной воды используется расширительный бак.

Применяется качественное регулирование отпуска тепловой энергии посредством изменения расхода топлива в зависимости от температуры наружного воздуха.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается.

Собственник: Муниципальное образование «Саянский район Красноярского края».

Принципиальная тепловая схема находится в Приложении.

Структура основного (котлового) оборудования котельной

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Марка котла | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения последних наладочных работ | Примечание |
| Котельная п. Орье | самосварной | 0,26 | 1979 | 1989 |  |
| КВр-0,35 | 0,3 | 1989 | Нет данных |  |

Характеристика основного оборудования по источникам тепловой энергии

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Параметр** |
| Температурный график работы Тп/То, 0С | 95/70 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 0,56 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,56 |
| Нагрузка собственных нужд, Гкал/ч | 0,0082 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | не планируется |
| Среднегодовая нагрузка оборудования, Гкал/ч | 0,095 |
| Способ учета тепловой энергии и теплоносителя отпущенного в тепловые сети | расчетный |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии | нет данных |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии | отсутствуют |

**Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них ,тепловые пункты**

Описание тепловой сети котельной Орьевского сельсовета

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Описание, значения |
| Структура тепловых сетей от источника тепловой энергии ,от магистральных выводов до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график 95/700С при расчетной температуре наружного воздуха -420С. Общая длина тепловой сети 110 м. от котельной до школы два ввода 2Dу57L25 и 2Dу57L45, от котельной до сельсовета 2Dу32L40. |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах | Общий вид (принципиальная схема) тепловой сети представлен в Приложении. |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих | Тепловая сеть 1979 года ввода в эксплуатацию, водяная, 2-х трубная без обеспечения горячего водоснабжения, материал трубопроводов сталь трубная, способ прокладки – подземная в грунте. Температурные удлинения компенсируются естественными изгибами трассы. |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Действующая секционирующая и регулирующая арматура отсутствует |
| Описание графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска тепловой энергии качественное, при расчетной температуре наружного воздуха -420С принят температурный график 95/700С. |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска теплоты в тепловые сети | По представленным данным с котельной построить фактический график отпуска теплоты не представляется возможным. |
| Гидравлические режимы тепловых сетй и пьезометрические графики | Отсутствует пьезометрический график и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендованный перепад давления у потребителей. |
| Статистика отказов тепловых сетй (аварий , инцедентов) за последние 5 лет | Нет данных |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет | Нет данных |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания не выполняются. Раскопки и осмотры выполняются по мере необходимости. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние осмотры проводятся ежегодно |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям зависимое, без смешения. Нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует ,имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | Коммерческий учет тепловой энергии потребителей не требуется, планируется установка узла учета на источнике тепловой энергии. |
| Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | Диспетчерская служба отсутствует |
| Сведения о наличии защиты теаловых сетей от превышения давления | Имеются клапаны предохранительные и обратные. |
| Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации уполномоченной на их эксплуатацию | Нет данных |

**Часть 4. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии.**

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки установленной тепловой мощности источника тепловой энергии. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителей при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, т.е. -420С.

Баланс тепловой мощности:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| Котельная п. Орье | 0,56 | 0,56 | 0,0082 | 0,0166 | 0,1944 | +0,1914 |

Таким образом, в поселении отсутствует дефицит тепловой мощности.

**Часть 5. Топливный баланс источника тепловой энергии и система обеспечения топливом**

Поставка и хранение резервного и аварийного топлива предусмотрена на открытый склад на территории котельной.

Обеспечение топливом производится надлежащим образом. На котельной в качестве основного, резервного и аварийного видов топлива используется бурый уголь марки 3БР.

Характеристика топлива:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Место отгрузки | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Примечание |
| Бурый уголь 3БР | Переясловский разрез | 4221 |  |

Суммарное потребление топлива источником тепловой энергии для нужд теплоснабжения и выработки тепловой энергии по данным 2012-2013г.г.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Расчетная годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Расчетное потребление топлива, тнт |
| Котельная п. Орье | 553,1 | 348 |

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до 120С, час. |
| -50 | 0 | 4,85 |
| -45 | 40 | 5,25 |
| -40 | 89 | 5,72 |
| -35 | 145 | 6,28 |
| -30 | 223 | 6,97 |
| -25 | 369 | 7,82 |
| -20 | 424 | 8,92 |
| -15 | 503 | 10,38 |
| -10 | 676 | 12,40 |
| -5 | 797 | 15,42 |
| 0 | 1043 | 20,43 |
| +5 | 940 | 30,48 |
| +8 | 368 | 43,94 |

Проблемы в системе теплоснабжения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование системы теплоснабжения | Проблемы | |
| В котельной | На тепловых сетях |
| Котельная п. Орье | 1. Устаревшее котельное оборудование приводит к перерасходу топлива;  2. Изношенная электропроводка приводит к нарушению пожарной безопасности;  3. Устаревшая система освещения приводит к перерасходу электроэнергии;  4. Отсутствие узла учета тепловой энергии и соответственно отсутствие данных о фактической энергоэффективности;  5. Изношенные конструктивные элементы здания, повышающие потери тепловой энергии на собственные нужды ЭСО;  6. Устаревшее насосное оборудование приводит к перерасходу электроэнергии;  7. Изношенная обвязка труб и запорная арматура приводит к перерасходу теплоносителя и средств на текущий ремонт. | 1. Изношенная изоляция, конструкция и материал которой не соответствуют современным требованиям энергоэффективности приводит к перерасходу энергоресурсов для компенсации потерь тепловой энергии в тепловой сети;  2. Корозийный износ трубопроводов приводит к перерасходу энергоресурсов для компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловой сети;  3. Намокание изоляции приводит к перерасходу энергоресурсов для компенсации потерь тепловой энергии в тепловой сети. |

Мероприятия для устранения проблем:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии | Мероприятие | Расчетная стоимость в ценах 2018г. | Год реализации |
| Котельная в пос. Орье | Замена самосварного котла на КВр-0,3 | 350 | 2031 |
| Замена обвязки труб и запорной арматуры внутри котельной | 180 | 2031 |
| Замена системы электроснабжения, установка энергосберегающего освещения | 90 | 2026 |
| Замена насосного оборудования | 60 | 2027 |
| Установка узла учета тепловой энергии на котельной | 450 | 2026 |
| Замена конструктивных элементов здания (окна, двери, люки, крыша и т.д.) | 100 | 2030 |

Утверждаю:

Глава Орьевского сельского совета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Базитов

СХЕМА

Теплоснабжения п. Орьё

Школа

|  |
| --- |
|  |

2Ду 57 L-25м 2 Ду 57 L-45 м

Котельная

2 Ду 32 L-40 м

Сельсовет